## 熱伝達率
永田の方法
| 面積 | 面積比 | 微小球から面を見た形態係数 | 放射率 | 放射熱伝達率[W/(m2･K)] | f_bar | 1.2
壁 | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.9 | 6.0497 | 平均温度 | 20
壁 | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.9 | 6.0497
壁 | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.9 | 6.0497
壁 | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.9 | 6.0497
床 | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.9 | 6.0497
屋根 | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.9 | 6.0497
計 | 6 |  | 1
D9が1.0となるように
H2を収束計算で求める

## 正解値
計算条件
屋根と床が合板12mm、壁が複層ガラスの1m角の立方体の単室モデル。
外気温度一定。日射、夜間放射は考慮なし。
内部発熱一定。
計算方法
室空気からの熱損失が内部発熱と一致するよう収束計算を行い、室温等を決定する。
室空気からの対流熱損失は、対流熱損失と換気熱損失より求める。
対流熱損失は、室空気と表面温度の温度差、対流熱伝達率より求める。
換気熱損失は、室空気と外気の温度差、空気の容積比熱より求める。
収束計算の過程において、室空気からの対流熱損失が、内部発熱の設定と差がある場合、（内部発熱ー対流熱損失）/Q値を室温に加算。その際のQ値は室内側表面熱伝達率は対流のみを考慮。
室内側表面温度は、相当外気温度、室内側作用温度、屋外から室内までの熱抵抗、屋外から室内側表面までの熱抵抗より求める。
作用温度は、室空気温度、微小球温度、対流熱伝達率、放射熱伝達率より求める。
微小球温度は、Σ（面積×放射熱伝達率×表面温度）÷Σ（面積×放射熱伝達率）とする。
放射熱伝達率は永田先生の方法、対流熱伝達率は室内側表面熱伝達抵抗(固定値）と放射熱伝達率より求める。
テスト項目
室温、表面温度、表面熱流を比較する。
項目 |  |  | 値 | 単位 | 備考 |  | 相当外気温度 | 面積 | 放射率 | 熱抵抗 | 放射熱伝達率 | 対流熱伝達率 | 室内側表面熱伝達抵抗 | 屋外側表面熱伝達抵抗 | 熱貫流率（表面熱伝達率対流） | 表面温度 | 作用温度 | 表面熱流（対流） | 表面熱流（放射） | 表面熱流 | 人体に対する形態係数 | 人体に対する平均放射温度 | 等価室温
物性値 | 空気 | 比熱 | 1005 | J/(kg･K) |  |  | ℃ | ㎡ | - | ㎡･K/W | W/(㎡･K) | W/(㎡･K) | ㎡･K/W | ㎡･K/W | W/(㎡･K) | ℃ | ℃ | W/㎡ | W/㎡ | W/㎡ |  | ℃ | ℃
|  | 密度 | 1.2 | kg/㎥ |  | 壁 | 0 | 1 | 0.9 | 0.065054 | 6.0497 | 3.0412 | 0.11 | 0.04 | 2.3048 | 1.7347 | 3.5511 | 16.3507 | 0.16192 | 16.5126 | 0.11 | 1.7797 | 3.5511
|  | 容積比熱 | 1206 | J/(㎥･K) |  | 壁 | 0 | 1 | 0.9 | 0.065054 | 6.0497 | 3.0412 | 0.11 | 0.04 | 2.3048 | 1.7347 | 3.5511 | 16.3507 | 0.16192 | 16.5126 | 0.11 |  | 3.5511
設定 | 気象 | 外気温度 | 0 | ℃ |  | 壁 | 0 | 1 | 0.9 | 0.065054 | 6.0497 | 3.0412 | 0.11 | 0.04 | 2.3048 | 1.7347 | 3.5511 | 16.3507 | 0.16192 | 16.5126 | 0.11 |  | 3.5511
| 建物 | 換気風量 | 0.000278 | ㎥/s | 1㎥/h | 壁 | 0 | 1 | 0.9 | 0.065054 | 6.0497 | 3.0412 | 0.11 | 0.04 | 2.3048 | 1.7347 | 3.5511 | 16.3507 | 0.16192 | 16.5126 | 0.11 |  | 3.5511
|  | 熱損失係数 | 14.0609 | W/K |  | 床 | 0 | 1 | 0.9 | 0.075 | 6.0497 | 3.0412 | 0.11 | 0.04 | 2.2532 | 1.815 | 3.5511 | 16.1065 | -0.32384 | 15.7827 | 0.45 |  | 3.5511
|  | 内部発熱 | 100 | W |  | 屋根 | 0 | 1 | 0.9 | 0.075 | 6.0497 | 3.0412 | 0.11 | 0.04 | 2.2532 | 1.815 | 3.5511 | 16.1065 | -0.32384 | 15.7827 | 0.11 |  | 3.5511
計算結果 | 空気 熱損失 | 対流 | 97.6159 | W
|  | 換気 | 2.3841 | W
|  | 合計 | 100 | W
| 温度 | 室温 | 7.1112 | ℃
|  | 微小球温度 | 1.7615 | ℃