## mid_datahouse
階層 | [5 empty] | 項目名 | key | 入力必須条件 ○：必須項目 △：上位項目が必須の場合において必須項目 | ID:value | ID:意味 | 型 | 単位 | 備考
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
〇 | [5 empty] | 空間 | spaces | 〇 | － | － | － | －
| 〇 |  |  |  |  | 室通し番号 | id | 〇 | － | － | int | －
| 〇 |  |  |  |  | 室名 | name | 〇 | － | － | str | －
| 〇 |  |  |  |  | 室気積 | volume | 〇 | － | － | float | m3
| 〇 |  |  |  |  | 相当隙間面積 | c_value | 〇 | － | － | float | cm2/m2
| 〇 |  |  |  |  | 放射暖房の対流放熱比率 | beta | 〇 | － | － | float | －
| 〇 |  |  |  |  | 換気 | ventilation | 〇 | － | － | － | －
|  | 〇 |  |  |  | 機械換気流入量 | mechanical | 〇 | － | － | float | m3/sec
|  | 〇 |  |  |  | 隣室間換気流入量 | next_spaces | 〇 | － | － | List[float] | m3/sec | 配列番号と室id番号が対応している
|  | 〇 |  |  |  | 自然風利用時の換気量 | natural | 〇 | － | － | float | m3/sec
| 〇 |  |  |  |  | 家具 | furniture | 〇 | － | － | － | －
|  | 〇 |  |  |  | 家具等の熱容量 | heat_capacity | 〇 | － | － | float | J/K | 12.6kJ/(m3･K)
|  | 〇 |  |  |  | 家具等と空気間の熱コンダクタンス | heat_cond | 〇 | － | － | float | W/K | 0.00022[1/s]
|  | 〇 |  |  |  | 家具等の湿気容量 | moisture_capacity | 〇 | － | － | float | kg/(kg/kgDA) | 16.8 kg/(m3･(kg/kgDA))
|  | 〇 |  |  |  | 家具等と空気間の湿気コンダクタンス | moisture_cond | 〇 | － | － | float | kg/(s･kg/kgDA)) | 0.0018 [1/s]
〇 | [5 empty] | 境界 | boundaries | 〇 | － | － | － | －
| 〇 |  |  |  |  | 境界通し番号 | id | 〇 | － | － | int
| 〇 |  |  |  |  | 境界名称 | name | 〇 | － | － | str | － | ex:integrated_boundary0
| 〇 |  |  |  |  | 境界の副名称 | sub_name | 〇 | － | － | str | － | ex:north_exterior_wall
| 〇 |  |  |  |  | 土壌の有無 | is_ground | 〇 | 1:true 2:false | 1:土壌あり 2:土壌なし | boolean | －
| 〇 |  |  |  |  | 隣接する空間のID | connected_space_id | 〇
| 〇 |  |  |  |  | 面積 | area | 〇 | － | － | float | m2
| 〇 |  |  |  |  | 吸熱応答係数の初項 | phi_a0 | 〇 | － | － | float | m2･K/W
| 〇 |  |  |  |  | 指数項別吸熱応答係数 | phi_a1 | 〇 | － | － | List[float] | m2･K/W
| 〇 |  |  |  |  | 貫流応答係数の初項 | phi_t0 | 〇 | － | － | float | －
| 〇 |  |  |  |  | 指数項別貫流応答係数 | phi_t1 | 〇 | － | － | List[float] | －
| 〇 |  |  |  |  | 公比 | r | 〇 | － | － | List[float] | －
| 〇 |  |  |  |  | 室内側総合熱伝達率 | h_i | 〇 | － | － | float | W/(m2・K)
| 〇 |  |  |  |  | 放射暖房熱量の室内側吸収比率 | flr | 〇 | － | － | float | －
| 〇 |  |  |  |  | 室内侵入日射吸収の有無 | is_solar_absorbed | 〇 | － | － | boolean | －
| 〇 |  |  |  |  | 部位の人体に対する形態係数 | f_mrt_hum | 〇 | － | － | float | －
| 〇 |  |  |  |  | 隣室温度差係数（室外側相当外気温度基準） | k_outside | 〇 | － | － | float | －
| 〇 |  |  |  |  | 隣室の影響 | k_inside | 〇 |  |  |  |  | 隣室がない場合はk_insideがnullとなる
|  | 〇 |  |  |  | 裏面の境界通し番号 | id | k_insideがnullでない場合に定義される | － | － | int | －
|  | 〇 |  |  |  | 裏面の境界の影響を表す係数 | coef | k_insideがnullでない場合に定義される | － | － | float | －