## Sheet1
文献 |  | 内外 | 向き | 熱流向き | 放射 | 対流 | 総合 | 備考 | 参考文献
空気調和・衛生工学便覧第14版CD-ROM | p402 | 外 | - | - | 4.5 | 18.5 | 23 | 冬期の風速3m/s適度に対して、 | 空気調和・衛生工学便覧、第10版 Ⅱ巻
空気調和・衛生工学便覧第14版CD-ROM | p402 | 外 | 垂直外壁面 | - | 5 | 19 | 23 | 冬(総合の合計値が合っていない) | 空気調和・衛生工学便覧、第10版 Ⅱ巻
空気調和・衛生工学便覧第14版CD-ROM | p402 | 外 | 垂直外壁面 | - | 6 | 12 | 17 | 夏(総合の合計値が合っていない) | 空気調和・衛生工学便覧、第10版 Ⅱ巻
空気調和・衛生工学便覧第14版CD-ROM | p402 | 外 | 屋根面 | - | 12 | 23 | 35 | 冬 | 空気調和・衛生工学便覧、第10版 Ⅱ巻
空気調和・衛生工学便覧第14版CD-ROM | p402 | 外 | 屋根面 | - | 6 | 17 | 23 | 夏 | 空気調和・衛生工学便覧、第10版 Ⅱ巻
空気調和・衛生工学便覧第14版CD-ROM | p402 | 外 | 上げ裏面 | - | 5 | 13 | 17 | 冬(総合の合計値が合っていない) | 空気調和・衛生工学便覧、第10版 Ⅱ巻
空気調和・衛生工学便覧第14版CD-ROM | p402 | 外 | 上げ裏面 | - | 6 | 12 | 17 | 夏(総合の合計値が合っていない) | 空気調和・衛生工学便覧、第10版 Ⅱ巻
空気調和・衛生工学便覧第14版CD-ROM | p402 | 内 | 水平 | 上向 | - | - | 9.26 | 表面の放射率＝0.9 | 空気調和・衛生工学便覧、第10版 Ⅱ巻
空気調和・衛生工学便覧第14版CD-ROM | p402 | 内 | 傾斜45゜ | 上向 | - | - | 9.08 | 表面の放射率＝0.9 | 空気調和・衛生工学便覧、第10版 Ⅱ巻
空気調和・衛生工学便覧第14版CD-ROM | p402 | 内 | 垂直 | 水平 | - | - | 8.29 | 表面の放射率＝0.9 | 空気調和・衛生工学便覧、第10版 Ⅱ巻
空気調和・衛生工学便覧第14版CD-ROM | p402 | 内 | 傾斜45゜ | 下向 | - | - | 7.49 | 表面の放射率＝0.9 | 空気調和・衛生工学便覧、第10版 Ⅱ巻
空気調和・衛生工学便覧第14版CD-ROM | p402 | 内 | 水平 | 下向 | - | - | 6.13 | 表面の放射率＝0.9 | 空気調和・衛生工学便覧、第10版 Ⅱ巻
最新建築環境工学 改定4版 | p198 | 外 | 一般 | - | 5.1 | 17.9 | 23 | 風速3m/s | 設計計画パンフレット2住宅の保温設計、2.4表、彰国社
最新建築環境工学 改定4版 | p198 | 外 | 一般 | - | - | - | 35 | 風速6m/s | 設計計画パンフレット2住宅の保温設計、2.4表、彰国社
最新建築環境工学 改定4版 | p199 | 内 | 一般 | - | 4.4 | 4.6 | 9 |  | 設計計画パンフレット2住宅の保温設計、2.4表、彰国社
最新建築環境工学 改定4版 | p199 | 内 | 垂直面 | - | - | - | 9 |  | 設計計画パンフレット2住宅の保温設計、2.4表、彰国社
最新建築環境工学 改定4版 | p199 | 内 | 水平面 | 上向 | - | - | 9 |  | 設計計画パンフレット2住宅の保温設計、2.4表、彰国社
最新建築環境工学 改定4版 | p199 | 内 | 水平面 | 下向 | - | - | 7 |  | 設計計画パンフレット2住宅の保温設計、2.4表、彰国社
最新建築環境工学 改定4版 | p199 | 内 | 全表面一定値を用いるとき | - | - | - | 9 |  | 設計計画パンフレット2住宅の保温設計、2.4表、彰国社
建築環境工学 熱環境と空気環境 | p74 | 外 | - | - | - | 18～20 | - | 風速3m/s | 木村建一：Scientific Basis of Air Conditioning, Elsevier, 1977 ISO 6946 ISO 15099
建築環境工学 熱環境と空気環境 | p74 | 外 | - | - | 4.6～5.1 | - | - | 平均温度θm:10～ 20℃、αor=εo4σT3m 、 Tm=θm+273.16、εo=0.9として計算
建築環境工学 熱環境と空気環境 | p74 | 外 | - | - | 5.7～6.3 | - | - | 平均温度θm:30～40℃、αor=εo4σT3m 、 Tm=θm+273.16、εo=0.9として計算
建築環境工学 熱環境と空気環境 | p74 | 外 | - | - | - | - | 23 | 20kcal/(m2・h・℃)を換算。
建築環境工学 熱環境と空気環境 | p74 | 外 | - | - | - | - | 25 | ISO6946、JIS-A2101
建築環境工学 熱環境と空気環境 | p77 | 内 | 垂直 | 水平 | 4～5 | 3.5 | 8～9.5、8 | - | ISO 6946 JIS A2101
建築環境工学 熱環境と空気環境 | p77 | 内 | 水平 | 上向(暖房時の天井、冷房時の床など) | 5～6 | 4～5 | 9～11、10 | - | ISO 6946 JIS A2101
建築環境工学 熱環境と空気環境 | p77 | 内 | 水平 | 下向(冷房時の天井、暖房時の床など) | 5～6 | 1 | 6～7、6 | - | ISO 6946 JIS A2101
建築環境工学 熱環境と空気環境 | p77 | 内 | - | - | - | - | 9、9.3 | よく用いられる
図とキーワードで学ぶ建築環境工学 | p62 | 外 | 垂直(外壁) | 水平 | 4.7～5.8 | 17.4 | 23～25 | -
図とキーワードで学ぶ建築環境工学 | p62 | 外 | 屋根面 | - | 4.7～5.8 | 5.8 | 23～25 | -
図とキーワードで学ぶ建築環境工学 | p62 | 内 | 垂直 | 水平 | 4.7～5.8 | 3.5 | 7～9 | -
図とキーワードで学ぶ建築環境工学 | p62 | 内 | 水平 | 上向 | 4.7～5.8 | 4.7 | 7～9 | -
図とキーワードで学ぶ建築環境工学 | p62 | 内 | 水平 | 下向 | 4.7～5.8 | 1.74 | 7～9 | -
新建築学大系10 第1版 | p47 | 外 | - | - | 5.1172 | 18.608 | 23.7252 | 風速3m/s
新建築学大系10 第1版 | p47 | 内 | - | - | 5.1172 | 4.0705 | 9.1877 | 表面の放射率＝0.9
空気調和ハンドブック | p57 | 外 | 垂直外壁面 | - | - | - | 23 | 冬 | 空気調和・衛生工学便覧、第10版 Ⅱ巻
空気調和ハンドブック | p57 | 外 | 垂直外壁面 | - | - | - | 17 | 夏 | 空気調和・衛生工学便覧、第10版 Ⅱ巻
空気調和ハンドブック | p57 | 外 | 屋根面 | - | - | - | 35 | 冬 | 空気調和・衛生工学便覧、第10版 Ⅱ巻
空気調和ハンドブック | p57 | 外 | 屋根面 | - | - | - | 23 | 夏 | 空気調和・衛生工学便覧、第10版 Ⅱ巻
空気調和ハンドブック | p57 | 外 | 上げ裏面 | - | - | - | 17 | 冬 | 空気調和・衛生工学便覧、第10版 Ⅱ巻
空気調和ハンドブック | p57 | 外 | 上げ裏面 | - | - | - | 17 | 夏 | 空気調和・衛生工学便覧、第10版 Ⅱ巻
空気調和ハンドブック | p57 | 外 | 水平 | 上向 | - | - | 9 | - | 空気調和・衛生工学便覧、第10版 Ⅱ巻
空気調和ハンドブック | p57 | 外 | 傾斜45゜ | 上向 | - | - | 9 | - | 空気調和・衛生工学便覧、第10版 Ⅱ巻
空気調和ハンドブック | p57 | 外 | 垂直 | 水平 | - | - | 8 | - | 空気調和・衛生工学便覧、第10版 Ⅱ巻
空気調和ハンドブック | p57 | 外 | 傾斜45゜ | 下向 | - | - | 7 | - | 空気調和・衛生工学便覧、第10版 Ⅱ巻
空気調和ハンドブック | p57 | 外 | 水平 | 下向 | - | - | 6 | - | 空気調和・衛生工学便覧、第10版 Ⅱ巻
建築計画原論Ⅱ | p62 | 内 | 水平 | 上向 | - | - | 9.304 | 表面の放射率＝0.9 | ASHVE Guide,Book,1959
建築計画原論Ⅱ | p62 | 内 | 傾斜45゜ | 上向 | - | - | 9.0714 | 表面の放射率＝0.9 | ASHVE Guide,Book,1959
建築計画原論Ⅱ | p62 | 内 | 垂直 | 水平 | - | - | 8.2573 | 表面の放射率＝0.9 | ASHVE Guide,Book,1959
建築計画原論Ⅱ | p62 | 内 | 傾斜45゜ | 下向 | - | - | 7.5595 | 表面の放射率＝0.9 | ASHVE Guide,Book,1959
建築計画原論Ⅱ | p62 | 内 | 水平 | 下向 | - | - | 6.1639 | 表面の放射率＝0.9 | ASHVE Guide,Book,1959
建築計画原論Ⅱ | p62 | 内 | 水平 | 上向 | - | - | 9.5366 | 表面の放射率＝0.9 | Building Research Station,1955
建築計画原論Ⅱ | p62 | 内 | 垂直 | 水平 | - | - | 8.141 | 表面の放射率＝0.9 | Building Research Station,1955
建築計画原論Ⅱ | p62 | 内 | 水平 | 下向 | - | - | 6.7454 | 表面の放射率＝0.9 | Building Research Station,1955
建築計画原論Ⅱ | p62 | 内 | 水平および傾斜 | 下向 | - | - | 9.5366 | 表面の放射率＝0.9 | Building Research Station,1955
建築計画原論Ⅱ | p63 | 内 | 水平 | 上向 | - | - | 10.467 | 表面の放射率＝0.9
建築計画原論Ⅱ | p63 | 内 | 垂直 | 水平 | - | - | 8.141 | 表面の放射率＝0.9
建築計画原論Ⅱ | p63 | 内 | 水平 | 下向 | - | - | 5.815 | 表面の放射率＝0.9
建築計画原論Ⅱ | p66 | 外 | - | - | - | - | 34.89 | 冬、風速5m/s
建築計画原論Ⅱ | p66 | 外 | - | - | - | - | 40.705 | 冬、風速7m/s
建築計画原論Ⅱ | p66 | 外 | - | - | - | - | 23.26 | 夏、風速3m/s
建築計画原論Ⅱ | p66 | 外 | - | - | - | - | 34.89 | 夏、風速5m/s
建築設備基礎_vers.0.8.1 | p387 | 内 | - | - | 5.5 | 7 | 12.5 | 夏、窓面に沿う空調吹出のある場合
建築設備基礎_vers.0.8.1 | p387 | 内 | - | - | 5 | 7 | 12 | 中、窓面に沿う空調吹出のある場合
建築設備基礎_vers.0.8.1 | p387 | 内 | - | - | 4.5 | 7 | 11.5 | 冬、窓面に沿う空調吹出のある場合
建築設備基礎_vers.0.8.1 | p387 | 内 | - | - | 5 | 4 | 9 | 夏、窓面に沿う空調吹出のない場合および空調停止時
建築設備基礎_vers.0.8.1 | p387 | 内 | - | - | 4.5 | 4 | 8.5 | 中、窓面に沿う空調吹出のない場合および空調停止時
建築設備基礎_vers.0.8.1 | p387 | 内 | - | - | 4 | 4 | 8 | 冬、窓面に沿う空調吹出のない場合および空調停止時