## 熱伝達率
永田の方法
| 面積 | 面積比 | 微小球から面を見た形態係数 | 放射率 | 放射熱伝達率[W/(m2･K)] | f_bar | 1.2
壁 | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.9 | 6.0497 | 平均温度 | 20
壁 | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.9 | 6.0497
壁 | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.9 | 6.0497
壁 | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.9 | 6.0497
床 | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.9 | 6.0497
屋根 | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.9 | 6.0497
計 | 6 |  | 1
D9が1.0となるように
H2を収束計算で求める

## 正解値
計算条件
屋根と床が合板12mm、壁が複層ガラスの1m角の立方体の単室モデル。
すべての部位の温度差係数を0.15とする。
外気温度一定。日射、夜間放射は考慮なし。
内部発熱一定。
計算方法
室空気からの対流熱損失が内部発熱と一致するよう収束計算を行い、室温等を決定する。
室空気からの対流熱損失は、室空気と表面温度の温度差、対流熱伝達率より求める。
収束計算の過程において、室空気からの対流熱損失が、内部発熱の設定と差がある場合、（内部発熱ー対流熱損失）/Q値を室温に加算。その際のQ値は室内側表面熱伝達率は対流のみを考慮。
室内側表面温度は、相当外気温度、室内側作用温度、屋外から室内までの熱抵抗、屋外から室内側表面までの熱抵抗より求める。
作用温度は、室空気温度、微小球温度、対流熱伝達率、放射熱伝達率より求める。
微小球温度は、Σ（面積×放射熱伝達率×表面温度）÷Σ（面積×放射熱伝達率）とする。
放射熱伝達率は永田先生の方法、対流熱伝達率は室内側表面熱伝達抵抗(固定値）と放射熱伝達率より求める。
テスト項目
室温、表面温度、表面熱流を比較する。
項目 |  |  | 値 | 単位 | 備考 |  | 等価室温 | 温度差係数 | 裏面温度 | 面積 | 放射率 | 放射熱伝達率 | 対流熱伝達率 | 室内側表面熱伝達抵抗 | 屋外側表面熱伝達抵抗 | 建材熱抵抗 | 熱貫流率（表面熱伝達率対流） | 表面温度 | 表面熱流（対流） | 表面熱流（放射） | 表面熱流 | 人体に対する形態係数 | 人体に対する平均放射温度
設定 | 気象 | 外気温度 | 0 | ℃ |  |  |  |  | ℃ | ㎡ | - | W/(㎡･K) | W/(㎡･K) | ㎡･K/W | ㎡･K/W | ㎡･K/W | W/(㎡･K) | ℃ | W/㎡ | W/㎡ | W/㎡ |  | ℃
| 建物 | 熱損失係数 | 19.0476 | W/K |  | 壁 | 33.175 | 0.15 | 29.75 | 1 | 0.9 | 6.0497 | 5 | 0.0905 | 0.04 | 0.075 | 3.1746 | 31.6667 | 16.6667 | -7.9524e-13 | 16.6667 | 0.11 | 31.6667
|  | 内部発熱 | 100 | W |  | 壁 | 33.175 | 0.15 | 29.75 | 1 | 0.9 | 6.0497 | 5 | 0.0905 | 0.04 | 0.075 | 3.1746 | 31.6667 | 16.6667 | -7.9524e-13 | 16.6667 | 0.11
計算結果 | 内部発熱 | 対流熱損失 | 100 | W |  | 壁 | 33.175 | 0.15 | 29.75 | 1 | 0.9 | 6.0497 | 5 | 0.0905 | 0.04 | 0.075 | 3.1746 | 31.6667 | 16.6667 | -7.9524e-13 | 16.6667 | 0.11
| 温度 | 室温 | 35 | ℃ |  | 壁 | 33.175 | 0.15 | 29.75 | 1 | 0.9 | 6.0497 | 5 | 0.0905 | 0.04 | 0.075 | 3.1746 | 31.6667 | 16.6667 | -1.3326e-12 | 16.6667 | 0.11
|  | 微小球温度 | 31.6667 | ℃ |  | 床 | 33.175 | 0.15 | 29.75 | 1 | 0.9 | 6.0497 | 5 | 0.0905 | 0.04 | 0.075 | 3.1746 | 31.6667 | 16.6667 | -7.3076e-13 | 16.6667 | 0.45
[6 empty] | 屋根 | 33.175 | 0.15 | 29.75 | 1 | 0.9 | 6.0497 | 5 | 0.0905 | 0.04 | 0.075 | 3.1746 | 31.6667 | 16.6667 | -7.3076e-13 | 16.6667 | 0.11