## 熱伝達率
永田の方法
| 面積 | 面積比 | 微小球から面を見た形態係数 | 放射率 | 放射熱伝達率[W/(m2･K)] | f_bar | 1.2
壁 | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.9 | 6.0497 | 平均温度 | 20
壁 | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.9 | 6.0497
壁 | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.9 | 6.0497
壁 | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.9 | 6.0497
床 | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.9 | 6.0497
屋根 | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.9 | 6.0497
計 | 6 |  | 1
D9が1.0となるように
H2を収束計算で求める

## 正解値
計算条件
全ての部位が合板12mmの立方体の単室モデル。
外気温度0℃、法線面直達日射量700W/m2、水平面天空日射200W/m2。太陽高度30度、太陽方位角0度
内部発熱なし。
計算方法
室空気からの熱損失が、0Wとなるよう収束計算を行い、室温等を決定する。
室空気からの対流熱損失は、対流熱損失より求める。
対流熱損失は、室空気と表面温度の温度差、対流熱伝達率より求める。
換気熱損失は、室空気と外気の温度差、空気の容積比熱より求める。
収束計算の過程において、室空気からの対流熱損失が、内部発熱の設定と差がある場合、（内部発熱ー対流熱損失）/Q値を室温に加算。その際のQ値は室内側表面熱伝達率は対流のみを考慮。
室内側表面温度は、相当外気温度、室内側作用温度、屋外から室内までの熱抵抗、屋外から室内側表面までの熱抵抗より求める。
作用温度は、室空気温度、微小球温度、対流熱伝達率、放射熱伝達率より求める。床では、単位面積あたり透過日射も考慮する。
床の単位面積あたり透過日射は、室の透過日射と、床への分配割合、床面積より求める。
微小球温度は、Σ（面積×放射熱伝達率×表面温度）÷Σ（面積×放射熱伝達率）とする。
放射熱伝達率は永田先生の方法、対流熱伝達率は室内側表面熱伝達抵抗(固定値）と放射熱伝達率より求める。
テスト項目
室温、表面温度、表面熱流を比較する。
入射角方向余弦
項目 |  |  | 値 | 単位 | 備考 |  | 傾斜面傾斜角 | 傾斜面方位角 | cosθ | 天空に対する形態係数 | 地面に対する形態係数 | 傾斜面日射量 | 相当外気温度 | 面積 | 放射率 | 放射熱伝達率 | 対流熱伝達率 | 室内側表面熱伝達抵抗 | 屋外側表面熱伝達抵抗 | 熱抵抗 | 熱貫流率（表面熱伝達率対流） | 透過日射 | 表面温度 | 等価室温 | 表面熱流（対流） | 表面熱流（放射） | 表面熱流 | 人体に対する形態係数 | 人体に対する平均放射温度 | 等価室温
物性値 | 空気 | 比熱 | 1005 | J/(kg･K) |  |  | rad | rad | － | － | － | W/m2 | ℃ | ㎡ | - | W/(㎡･K) | W/(㎡･K) | ㎡･K/W | ㎡･K/W | ㎡･K/W | W/(㎡･K) | W/㎡ | ℃ | ℃ | W/㎡ | W/㎡ | W/㎡ |  | ℃ | ℃
|  | 密度 | 1.2 | kg/㎥ |  | 壁 | 1.5708 | 0 | 0.86603 | 0.5 | 0.5 | 733.7178 | 23.479 | 1 | 0.9 | 6.0497 | 3.0412 | 0.11 | 0.04 | 0.075 | 2.2532 |  | 16.1705 | 9.1798 | -21.2599 | -42.2918 | -63.5517 | 0.11 | 7.9465 | 9.1798
|  | 容積比熱 | 1206 | J/(㎥･K) |  | 壁 | 1.5708 | 1.5708 | 8.3679e-17 | 0.5 | 0.5 | 127.5 | 4.08 | 1 | 0.9 | 6.0497 | 3.0412 | 0.11 | 0.04 | 0.075 | 2.2532 |  | 6.6866 | 9.1798 | 7.5824 | 15.0835 | 22.6659 | 0.11 |  | 9.1798
設定 | 気象 | 外気温度 | 0 | ℃ |  | 壁 | 1.5708 | -1.5708 | 8.3679e-17 | 0.5 | 0.5 | 127.5 | 4.08 | 1 | 0.9 | 6.0497 | 3.0412 | 0.11 | 0.04 | 0.075 | 2.2532 |  | 6.6866 | 9.1798 | 7.5824 | 15.0835 | 22.6659 | 0.11 |  | 9.1798
|  | 法線面直達日射量 | 700 | W/m2 |  | 壁 | 1.5708 | 3.1416 | 0 | 0.5 | 0.5 | 127.5 | 4.08 | 1 | 0.9 | 6.0497 | 3.0412 | 0.11 | 0.04 | 0.075 | 2.2532 |  | 6.6866 | 9.1798 | 7.5824 | 15.0835 | 22.6659 | 0.11 |  | 9.1798
|  | 水平面天空日射量 | 200 | W/m2 |  | 床 | 3.1416 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | 1.76 | 1 | 0.9 | 6.0497 | 3.0412 | 0.11 | 0.04 | 0.075 | 2.2532 | 0 | 5.5524 | 9.1798 | 11.0318 | 21.9452 | 32.977 | 0.45 |  | 9.1798
|  | 夜間放射 | 0 | W/m2 |  | 屋根 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 550 | 17.6 | 1 | 0.9 | 6.0497 | 3.0412 | 0.11 | 0.04 | 0.075 | 2.2532 |  | 13.2964 | 9.1798 | -12.5191 | -24.9039 | -37.423 | 0.11 |  | 9.1798
|  | 太陽方位角 | 0 | rad
|  | 太陽高度 | 0.5236 | rad
|  | 水平面全天日射量 | 550 | W/m2
|  | 地面日射反射率 | 0.1 | －
|  | 地面反射日射量 | 55 | W/m2
| 建物 | 換気量 | 0 | ㎥/s | 1㎥/h
|  | 熱損失係数 | 13.519 | W/K
|  | 内部発熱 | 0 | W
|  | 透過日射 | 0 | W
|  | 透過日射床分配割合 | 0.5 | －
計算結果 | 空気 熱損失 | 対流 | -7.3133e-12 | W
|  | 換気 | 0 | W
|  | 合計 | -7.3133e-12 | W
| 温度 | 室温 | 9.1798 | ℃
|  | 微小球温度 | 9.1798 | ℃
家具 | コンダクタンス |  | 2.772 | W/K
| 熱容量 |  | 12600 | J/K
| 温度 |  | 9.1798 | ℃
| 熱量 |  | 0 | W